Memorial de Cálculo Populacional e de Saída de Emergência

- UPA

1 - Cálculo da População

Segundo a Tabela 1 (Classificação das Edificações e Áreas de Risco quanto à Ocupação) do Decreto Nº 46.595/09-10-2014, definiu a Ocupação como: H – Serviço de Saúde e Institucional – H3 – Hospital e Assemelhado

Área total da UPA = 6.741,78 m2

Utilizarei p/ determinar o Cálculo Populacional da UPA, a área interna descontando as escadas, circulação e hall. A: 2.103,69 m², mais 50 leitos.

Segundo a Tabela 4 (Dados para o Dimensionamento das saídas) da IT - 08 (Saídas de Emergência em Edificações), temos: Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,0 m² de área de ambulatório.

Portanto a capacidade máxima do edifício é de 375 pessoas.

2 - Dimensionamentos da Saída de Emergência

2.1 – Largura das saídas

Segundo a IT – 08, a largura das saídas é definida pela Fórmula: N=P/C

N=375/22 = 17,04, portanto, N = 18, onde N é o número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro maior.

2.2 – Larguras mínimas a serem adotadas

Segundo a IT – 08, a largura mínima é de 1,10 m, correspondente a duas unidades de passagem de 55 cm, para as ocupações em geral.

Portanto, precisamos de uma saída de emergência de 18,00 x 0,55=9,90 metros lineares.

Temos seis portas que serão utilizadas como saídas de emergência, sendo três de 2,10 x 2,10m, uma de 2,50 x 2,70m, uma de 2,90 x 2,70m, uma de 2,37 x 3,50m. Logo, as saídas de emergência serão suficientes.

Sendo assim, a Lotação máxima da UPA será de 375 pessoas.

3 – Classificações da Edificação, segundo Tabelas da IT – 08

3.1 - Tabela 1 – Classificação das edificações quanto à altura

Tipo: I

Denominação: Edificação Baixa.

Altura: H ≤ 12,00 m

3.2 - Tabela 2 – Classificação das edificações quanto às suas dimensões em planta

Natureza do Enfoque: Quanto à área total St (soma das áreas de todos os Pavimentos da edificação).

Código: O

Classe da Edificação: De grande pavimento

Parâmetros de área: Sp > 750 m²

3.3 - Tabela 3 – Classificação das edificações quanto às suas Características construtivas

Código: Y

Tipo: Edificações onde um dos três eventos é provável:

a) Rápido Crescimento do Incêndio;

b) Propagação vertical do Incêndio;

c) Colapso estrutural.

3.4 - Tabela 4 – Dados para o dimensionamento das saídas

Grupo: H

Divisão: H-3

População: Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,0 m² de área de ambulatório.

Escadas e rampas: 22

3.5 - Tabela 5 – Distâncias máximas a serem percorridas

Tipo de Edificação: Z

Grupo e divisão de ocupação: H

Sem Chuveiros ou Sem detectores automáticos: Mais de uma saída, 60,00 m.

3.6 - Tabela 6 – Número de saídas e tipos de escada

Grupo: H

Divisão: H-3

Nºs: 2

Tipo Esc: NE