DIMENSIONAMENTO DA REDE E ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS DA UPA DE PATROCÍNIO-MG

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO	3

2.	NORMAS ADOTADAS	3

3.	GASES MEDICINAIS	3

4.	SISTEMAS DE REMOÇÃO	3

5.	CONSIDERAÇÕES CONFORME NORMA	3

5.1	OXIGÊNIO (O2)	3

5.2	AR COMPRIMIDO MEDICINAL (ACM)	4

5.3	VÁCUO CLÍNICO (VC)	4

6.	CONDIÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE	5

6.1	DEMANDA	5

6.2	PRESSÃO	5

7.	ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	6

7.1	CENTRAL DE OXIGÊNIO	6

7.2	CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO	6

7.3	SISTEMA DE VÁCUO CLÍNICO	7

# OBJETIVO

Este documento tem por objetivo a especificação dos equipamentos da Central de Gases Medicinais da Unidade de Pronto Atendimento (Porte 2) no Centro, situada na Rua Otávio de Brito com Avenida João Alves, Patrocínio-MG.

# Normas Adotadas

- NBR 12188 - Sistemas centralizados de oxigênio, ar, óxido nitroso e vácuo para uso medicinal em estabelecimentos assistenciais de saúde;

- NBR 13730 – Aparelho de Anestesia – Seção de Fluxo Contínuo – Requisitos de Desempenho e Segurança;

- NBR 13164 - Tubos Flexíveis Para Condução de Gases Medicinais Sob Baixa Pressão;

- NBR 11906 - Conexões roscadas e de engate rápido para postos de utilização dos sistemas centralizados de gases de uso medicinal sob baixa pressão – Especificação

- NBR 12176 - Identificação de gases em cilindros – Procedimento

- ABNT NB 254

- RDC 50 – ANVISA

# GASES MEDICINAIS

- Oxigênio Medicinal (O2) – Medicamento;

- Ar Comprimido Medicinal (ACM) – Medicamento;

# SISTEMAS DE REMOÇÃO

- Vácuo Clínico (VC);

# CONSIDERAÇÕES CONFORME NORMA

## OXIGÊNIO (O2)

- O abastecimento deve ser garantido por 3 fontes: primária, secundária e de reserva.

- A seleção e dimensionamento da fonte devem ter por base a estimativa de consumo do hospital e a frequência prevista de entregas.

- A fonte de reserva deve ser dimensionada para satisfazer 24 horas do funcionamento da unidade hospitalar.

- Localização do reservatório no exterior, com implantação de acordo com a legislação em vigor;

- Localização da central em zona técnica própria;

- Comutação primário/secundário automática com alarmes;

- Comutação secundário/reserva: automática ou manual com alarmes;

## AR COMPRIMIDO MEDICINAL (ACM)

- A produção será garantida por 3 fontes: primária, secundária e de reserva.

- A seleção e dimensionamento da fonte devem ter por base a estimativa de consumo do hospital e a frequência prevista de entregas.

- A produção de ar comprimido medicinal, ou seja, com caraterísticas medicinais, deve ser garantida por compressores de ar, lubrificados ou isentos de óleos.

- A central de suprimento deve estar localizada em recinto bem iluminado, de fácil acesso, porém vetado a pessoas estranhas à manutenção.

- A capacidade do(s) compressor (es) deve ser tal que 100% do consumo máximo provável possa ser mantido com um compressor fora de uso.

- A central de suprimento com compressor (es) de ar deve possuir filtro(s) ou dispositivos de purificação, ou ambos, quando necessário, para produzir o ar medicinal com as seguintes características:

a) N2: balanço;

b) O2: 20,4% a 21,4% v/v de oxigênio;

c) CO: 5 ppm máx. v/v;

d) CO2: 500 ppm máx. v/v;

e) SO2: 1 ppm máx. v/v;

f) NOx: 2 ppm máx. v/v;

g) Óleos e partículas sólidas: 0,1 mg/m³ máx. v/v;

h) Vapor de água: 67 ppm máx. v/v (Ponto de orvalho – 45°C, referido à pressão atmosférica).

## VÁCUO CLÍNICO (VC)

- A aspiração medicinal (vácuo) deve ser garantida por bombas rotativas de palhetas.

- O sistema de vácuo deve ser operado por no mínimo duas bombas, com capacidades equivalentes.

- Cada bomba deve ter capacidade de 100% do consumo máximo provável, com possibilidade de funcionarem alternadamente ou em paralelo em caso de emergência.

- As bombas devem estar localizadas em recinto bem iluminado, de fácil acesso, porém vetado a pessoas estranhas à manutenção.

- As bombas devem estar ligadas ao suprimento de energia elétrica de emergência do estabelecimento de saúde.

# CONDIÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE

## demanda

Tabela 1 - Demanda UPA Patrocínio

| DEMANDA TOTAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL | DEMANDA (l/min) |  |  |  |
|  | OXIGÊNIO | OXIDO NITROSO | VÁCUO CLÍNICO | AR MEDICINAL |
| OBS., PEDIATRIA MASC. E FEM. | 2880 | - | 2880 | 2880 |
| SALA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 480 | - | 240 | 240 |
| HIGIENIZAÇÃO | 60 | - | 0 | 60 |
| SALA DE EXAMES RADIOLÓGICOS | 60 | - | 60 | 0 |
| SUTURA CURATIVO | 60 | - | 0 | 0 |
| INALAÇÃO PEDIÁTRICA | 40 | - | 0 | 40 |
| APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 480 | - | 0 | 480 |
| SALA P/ EXAMES DIFERENCIADOS | 60 | - | 0 | 60 |
| ISOLAMENTO | 120 | - | 120 | 0 |
| EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA | 240 | - | 120 | 120 |
| SOMATÓRIO | 4060 | 0 | 3180 | 3700 |
| m³/h | 243,6 | 0,0 | 190,8 | 222,0 |

## PRESSÃO

## OXIGÊNIO (O2)

Pressão Relativa na Rede Primária:	8 kgf/cm² (± 1 kgf/cm²)

Pressão Relativa na Rede Secundária:	4 kgf/cm² (± 1 kgf/cm²)

## Ar Comprimido Medicinal (ACM)

Pressão Relativa na Rede Primária:	9 kgf/cm² (± 1 kgf/cm²)

Pressão Relativa na Rede Secundária:	4 kgf/cm² (± 1 kgf/cm²)

## VÁCUO CLÍNICO (vc)

Depressão relativa mínima no depósito: 	0,6 kgf/cm²

Depressão relativa mínima na tubagem: 	0,53 kgf/cm²

# ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

## CENTRAL DE OXIGÊNIO

Unidade composta de:

- Compressor de Ar (Parafuso) c/ Secador de Refrigeração (Principal);

- Separador de Condensados;

- Pré/Pós Filtro;

- Filtro de Carvão Ativado;

- Gerador de Oxigênio;

- Reservatório de Ar Medicinal;

Vazão Mínima Requerida: 	243,6 m³/h

Pressão Operação:			8 kgf/cm²

Equipamento Recomendado: 	2 Usinas de Oxigênio OGP160 da Atlas Copco (ou similar), ligadas em paralelo.

| USINA DE OXIGÊNIO OGP160 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vazão O2 93% | 253,6 | [Nm³/h] |
| Vazão FAD Ar | 4298 | [Nm³/h] |
| Compressor + Secador | 2x3x GA75 AFF 125 |  |
| 2x Reservatórios | 2x3000 | Litros |
| Filtros (2x DD/1x PD) | 2x3x 360 |  |
| Filtro de Carvão | 2x3x 310 |  |
| Pureza do Oxigênio | 93% |  |
| Temperatura | 35º C |  |

## CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO

Unidade composta de:

- Compressor de Ar;

- Separador de água no estado liquido;

- Filtro de Partículas;

- Secador de Adsorção;

- Filtro Bactericida;

Vazão Mínima Requerida: 	222,0 m³/h

Pressão Operação:			9 kgf/cm²

Equipamento Recomendado: 	Sistema de Ar Medicinal BAP 70 da Atlas Copco (ou similar)

| Qualidade do Ar Medicinal |  |
| --- | --- |
| O2 - Oxigênio | 20,4% < x < 21,4% |
| CO2 - Dióxido de Carbono | <500ppm |
| CO - Monóxido de Carbono | <5ppm |
| SO2 - Dióxido de Enxofre | <1ppm |
| NOx - Óxidos de Nitrogênio | <2ppm |
| Ponto Orvalho de pressão atm | -45,5° C |
| Óleo | <0,1 mg/m³ |
| Partícula Sólida | 0,1 mícron |
| Sabor e Odor | Isento |

## SISTEMA DE VÁCUO CLÍNICO

Unidade composta de:

- Bomba de Vácuo de Palheta;

- Reservatório de Vácuo;

- Filtro Bacteriológico;

Vazão Mínima Requerida: 	190,8 m³/h

Pressão Operação:			0,5 kgf/cm²

Equipamento Recomendado:	Sistema MEDVAC da Atlas Copco (ou similar)

| MEDVAC 60 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modelo da bomba | 2x GVS200 |  |
| Vazão (Unitário) | 245 | m³/h |
| Vazão (Duplo) | 490 | m³/h |
| Filtro Bactericida - (Diam.) | 2.1/2" |  |
| Bomba - (Diam. Pistão) | 2" |  |
| Reservatório | 500 | Litros |

.

Patrocínio/MG, 05 de Setembro de 2018.

_________________________________

Marcelízio Eustáquio Caixeta

Eng. Civil – CREA-MG 68.259/D