MEMORIAL DE CÁLCULO DE ISOLAMENTO DE RISCO

CONFORME A IT 05 DO CBMMG.

ISOLAMENTO DE RISCO ENTRE O EDIFÍCIO PRINCIPAL E  O BLOCO MENOR

O Isolamento de risco será feito por distância de separação entre as fachadas das edificações adjacentes por radiação térmica, em um mesmo lote.

Tabela 1 - Determinação da Fachada para o dimensionamento: A Tabela 1 indica qual à parte da fachada a ser considerada no dimensionamento.

Trata-se de edificação térrea que não possui compartimentação horizontal, onde toda a fachada da edificação será considerada no cálculo do dimensionamento de risco, neste caso utilizaremos a fachada Frontal com 55,35X17,20=952,02 m2, do edifício expositor.

FACHADA DO EDIFÍCIO EXPOSITOR (FRONTAL)  - UPA

Será considerado no cálculo de separação de risco, na fachada do edifício expositor, as aberturas existentes e a resistência dos vedos (elementos de vedação) ao fogo. O edifício expositor tem carga incêndio de 300 MJ/M2.

Tabela 2 - Severidade da Carga De Incêndio para o Isolamento de Risco.

| Classificação da Severidade | Carga De Incêndio (MJ/m2) |
| --- | --- |
| I | 0 - 680 |

PROCEDIMENTOS PARA DIMENSIONAMENTO DA DISTÂNCIA DE SEPARAÇÃO:

Para dimensionamento da distância de separação segura entre edificações (D), considerando a radiação térmica, vamos relacionar as dimensões largura/altura do setor da fachada a ser considerado na edificação conforme Tabela 1, dividindo o maior parâmetro pelo menor (largura e altura) e obteremos o valor x., a fachada da edificação em exposição tem: 55,35X17,20=952,02 m2 de fachada.

Observação: Se o valor x obtido for um valor intermediário na Tabela 4 (anexo A), deve-se adotar o valor imediatamente superior.

Cálculo:

55,35/17,20 = 3,21 m², adotando valor da tabela 4, tem-se x = 4

Porcentagem de aberturas y no setor a ser considerado (fachada):

# ÁREA TOTAL DE FACHADA = 952,02 m2.

Porcentagem de aberturas = 12,99 %.

Adotando valor da tabela 4, tem-se y = 20.

Com os valores x e y obtidos e a classificação da severidade, consultar a Tabela 4 (Anexo A), obtendo-se o índice α, que é à base de cálculo para a distância segura entre edificações:

α = 0,50

TABELA 4 - ÍNDICE DAS DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA α

# FÓRMULA GERAL :

ONDE:

D = distância de separação em metros;

α = coeficiente obtido da Tabela 4 (Anexo A), em função da relação (largura/ altura ou altura /largura: menor dimensão), da porcentagem de aberturas e da classificação de severidade;

β = coeficiente de segurança que assume os valores de 1,5m (β1) ou de 3,0 m (β2), conforme a existência de Corpos de Bombeiros Militar no município.

β1 = 1,50 metros nos municípios que possuem Corpo de Bombeiros Militar com viaturas para combate a incêndios

TABELA 5 (PROTEÇÕES DAS ABERTURAS):

Não possui fatores redutores de distância de separação, uma vez que entre a edificação expositora e a edificação exposta, existe uma distância de 3,25 metros lineares entre a fachada mais próxima e 10,65 metros lineares da fachada mais distante.

CÁLCULO DA DISTÂNCIA DE SEPARAÇÃO ENTRE A FACHADA E A COBERTURA DAS EDIFICAÇÕES:

D= 0,50 X 17,20 + 1,50

# D= 10,10 m.

ISOLAMENTO DE RISCO ENTRE O EDIFÍCIO PRINCIPAL E  O BLOCO MENOR

O Isolamento de risco será feito por distância de separação entre as fachadas das edificações adjacentes por radiação térmica, em um mesmo lote.

Tabela 1 - Determinação da Fachada para o dimensionamento: A Tabela 1 indica qual à parte da fachada a ser considerada no dimensionamento.

Trata-se de edificação térrea que não possui compartimentação horizontal, onde toda a fachada da edificação será considerada no cálculo do dimensionamento de risco, neste caso utilizaremos a fachada Frontal com 66,05X15,10=997,35 m2, do edifício expositor.

FACHADA DO EDIFÍCIO EXPOSITOR (FRONTAL) - SANTA CASA

Será considerado no cálculo de separação de risco, na fachada do edifício expositor, as aberturas existentes e a resistência dos vedos (elementos de vedação) ao fogo. O edifício expositor tem carga incêndio de 300 MJ/M2.

Tabela 2 - Severidade da Carga De Incêndio para o Isolamento de Risco.

| Classificação da Severidade | Carga De Incêndio (MJ/m2) |
| --- | --- |
| I | 0 - 680 |

PROCEDIMENTOS PARA DIMENSIONAMENTO DA DISTÂNCIA DE SEPARAÇÃO:

Para dimensionamento da distância de separação segura entre edificações (D), considerando a radiação térmica, vamos relacionar as dimensões largura/altura do setor da fachada a ser considerado na edificação conforme Tabela 1, dividindo o maior parâmetro pelo menor (largura e altura) e obteremos o valor x., a fachada da edificação em exposição tem: 66,05X15,10=997,35 m2de fachada.

Observação: Se o valor x obtido for um valor intermediário na Tabela 4 (anexo A), deve-se adotar o valor imediatamente superior.

Cálculo:

66,05/15,10 = 4,37 m², adotando valor da tabela 5, tem-se x = 5

Porcentagem de aberturas y no setor a ser considerado (fachada):

# ÁREA TOTAL DE FACHADA = 997,35 m2.

Porcentagem de aberturas = 8,74 %.

Adotando valor da tabela 4, tem-se y = 20.

Com os valores x e y obtidos e a classificação da severidade, consultar a Tabela 4 (Anexo A), obtendo-se o índice α, que é à base de cálculo para a distância segura entre edificações:

α = 0,51

TABELA 4 - ÍNDICE DAS DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA α

# FÓRMULA GERAL :

ONDE:

D = distância de separação em metros;

α = coeficiente obtido da Tabela 4 (Anexo A), em função da relação (largura/ altura ou altura /largura: menor dimensão), da porcentagem de aberturas e da classificação de severidade;

β = coeficiente de segurança que assume os valores de 1,5m (β1) ou de 3,0 m (β2), conforme a existência de Corpos de Bombeiros Militar no município.

β1 = 1,50 metros nos municípios que possuem Corpo de Bombeiros Militar com viaturas para combate a incêndios

TABELA 5 (PROTEÇÕES DAS ABERTURAS):

Não possui fatores redutores de distância de separação, uma vez que entre a edificação expositora e a edificação exposta, existe uma distância de 3,25 metros lineares entre a fachada mais próxima e 10,65 metros lineares da fachada mais distante.

.

CÁLCULO DA DISTÂNCIA DE SEPARAÇÃO ENTRE A FACHADA E A COBERTURA DAS EDIFICAÇÕES:

D= 0,51 X 15,10 + 1,50

# D= 9,20 m.

CONCLUSÃO:

A DISTÂNCIA MÍNIMA EXIGIDA PARA O ISOLAMENTO DE RISCO ENTRE AS EDIFICAÇÕES, É DE 10,10 METROS LINEARES. A DISTÂNCIA DE SEPARAÇÃO É DE 3,25 METROS LINEARES ENTRE A UPA E A SANTA CASA QUE NÃO ATENDEM AO MÍNIMO EXIGIDO.  PORTANTO OPTAMOS EM FAZER A PROTEÇÃO DAS ABERTURAS, PARA PODER EXECUTAR A OBRA, CONFORME TABELA 5 (PROTEÇÃO DAS ABERTURAS DA IT -05 (SEPARAÇÃO DAS EDIIFCAÇÃOES), SENDO DEFINIDO PELA PROTEÇÃO: PROTEÇÃO DAS ABERTURAS DAS FACHADAS COM JANELAS PROVIDAS DE VIDROS ARAMADOS (RESISTENCIA POR 90 MINUTOS).

DIANTE DESTA CONCLUSÃO TÉCNICA, É POSSÍVEL QUE AS REFERIDA EDIFICAÇÕES MANTENHAM AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO ISOLADAS, APENAS POR MEIO DE EXTINTORES, HIDRANTES, ALARME DE INCÊNDIO, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ATENDENDO A LETRA D DA NOTA GENÉRICA DA TABELA 8 (A ÁREA A SER CONSIDERADA PARA DEFINIÇÃO DE EXIGÊNCIAS É A “ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO” - ITEM X DO ART. 3º, PODENDO SER SUBDIVIDIDA SE OS RISCOS FOREM ISOLADOS - ITEM XLVII DO ART. 3º, DO DECRETO 44.270 DE 31/03/2006).

.............................................................

Marcelízio Eustáquio Caixeta

CREA: 68.259/D