|  |  |  | FORMULÁRIO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: 04/09/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº: 03 |
| Solicitante: Marcelízio Eustáquio Caixeta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: marcelizio@terra.com.br |  |  |  |  |  |  |  |  | Tel.: (34) 3832-0495 |  |  |  |  |
|  | Proprietário: Município de Patrocínio |  |  |  | Resp. pelo uso: Município de Patrocínio |  |  | Procurador |  |  | X | Resp. Técnico: Marcelízio Eustáquio Caixeta |  |
| Finalidade da Consulta: X; Retorno de análise; Reclamação. 2ª Via de AVCB (extravio); 2ª Via de AVCB (correção - pós atualização). 2ª Via de Protocolo; Declaração de Cadastramento. Anexar documento ao PSCIP; Solicitação de Documentos para cópia. Anexar Laudo Técnico ao PSCIP; Dúvida sobre procedimento administrativo. Complemento de TSP; Dúvida Técnica. Declaração para ressarcimento de TSP; Solicitação de PSCIP para cópia. Declaração de Isenção de AVCB (residência); Reunião para esclarecimento sobre PSCIP. Solicitação de Vistoria(1); Informações sobre edificações ou eventos. Informações sobre recurso; Outros. |
| ##### INFORMAÇÕES SOBRE A EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO OU ÁREA DE RISCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: Rua Otavio de Brito N° 15 - Bairro Centro - Patrocínio/MG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área (m2): 6.741,78 |  |  |  |  |  | Altura (m): I, Edificação Baixa, H ≤ 12,00 m |  |  |  | Ocupação: H – Serviço de saúde institucional– H3 – Hospital e assemelhado. |  |  |  |
| Projeto Técnico nº: 135/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vistoria nº: |  |  |  |
| Razão Social: |  | Município de Patrocínio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Venho por meio deste, solicitar ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que seja feita nova analise do Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico n° 135/2018, devido às correções feitas após a analise. 1)Ver instrução técnica 01, 8ª edição – Ver itens subitens e alíneas. E.2 Conteúdo da planta/ pranchas das medidas de segurança contra incêndio e pânico E.2.1 Detalhe genéricos / informações que devem constar em todas as plantas a) localização das medidas de segurança contra incêndio e pânico na planta baixa utilizando os símbolos gráficos, conforme IT03 (Símbolos Gráficos para Projeto de Segurança Contra incêndio e Pânico); b) legenda de todas as medidas de segurança contra incêndio e pânico utilizada no projeto; c) nota em planta com indicação dos equipamentos móveis ou fixos ou sistemas de segurança constando a capacidade ou dimensão; d) áreas construídas e áreas de risco com suas características; e) as plantas das medidas de segurança contra incêndio e pânico devem ser apresentadas com as medidas de segurança na cor vermelha, distinguindo-as dos demais detalhes da planta; f) o esquema isométrico da tubulação deve ser apresentado de acordo com o inciso II – (detalhes específicos que devem constar em planta); g) planta de situação da edificação, com escala, indicando, as edificações circunvizinhas e os logradouros que delimitam a quadra; h) cotas dos desníveis em planta baixa, quando houver; i) medidas de proteção passiva contra incêndio apresentada em corte, tais como: dutos de ventilação da escada, distância verga-peitoril, escadas, antecâmaras, detalhes de estruturas e outros quando houver a exigência específica destes detalhes construtivos; j) localização e independência do sistema elétrico em relação à chave geral de energia da edificação e áreas de risco sempre que a medida de segurança contra incêndio tiver seu funcionamento baseado em motores elétricos; k) miniatura da implantação com hachuramento da área sempre que houver planta fracionada em mais de uma folha, conforme planta chave; I) quando se tratar de edificação do grupo E, F e H (divisões H-2 e H-3), deve constar nota em planta com as distancias de segurança previstas em normas específicas em relação a áreas de armazenamento e comercialização de GLP, comércio varejista de fogos de artifício e locais de armazenamento de gases infectantes, tóxicos e corrosivos. – Foram apresentados. E.2.2 Riscos especiais que devem constar nas plantas a) tanques de combustível (substância e capacidade); b) casa de caldeira ou vasos de pressão; c) dutos e aberturas que possibilitem a propagação do calor; d) cabinas de pintura; e) locais de armazenamento de recipientes contendo gases inflamáveis (capacidade do recipiente e quantidade armazenada); f) áreas com risco de explosão; g) centrais prediais de gases inflamáveis; h) depósitos de metais pirofóricos (substância e quantidade); i) depósitos de produtos perigosos (substância e quantidade); j) depósitos de materiais combustíveis em geral; k) outros riscos que necessitem de medidas de segurança contra incêndio e pânico específicas. – Foi apresentado. E.2.3 Detalhes genéricos que devem ser apresentados na primeira folha ou, nos casos em que tais detalhes não caibam nesta, devem constar nas próximas folhas a) legenda; b) isométrico; c) quadro resumo das medidas de segurança; d) quadro de localização da edificação e áreas de risco; e) quadro de áreas; f) detalhe de corrimãos e guarda corpo; g) detalhe de degraus; h) detalhes da ventilação efetiva da escada de segurança; i) detalhe do registro de recalque; j) nota sobre o sistema de sinalização adotado; k) detalhe da sucção da bomba de incêndio; l) especificação dos chuveiros automáticos; m) especificação do sistema de detecção e alarme; n) quadro de sistemas de gases e líquidos inflamáveis, combustíveis e outros; o) quadro resumo das medidas de segurança contra incêndio e pânico. – Foram apresentadas. 2) Ver Instrução Técnica 01, Procedimento Administrativo e ver Instrução Técnica 04, Acesso De Viaturas. Acesso de viaturas nas edificações e área de risco – Ver itens subitens e alíneas. a) largura do portão de entrada e da via de acesso; b) indicação do peso suportado pela pavimentação da via (Kgf); c) indicação da altura mínima livre, quando for o caso; – Foi atendido. 5 PROCEDIMENTOS 5.1 Exigências gerais 5.1.1 Nos condomínios com arruamento interno devem ser previstos portões e vias de acesso para viaturas do Corpo de Bombeiros, exceto quando se enquadrar no disposto em 5.1.2 5.1.2 Nas edificações que possuam sistema de hidrante, o hidrante de recalque deve ser instalado a, no máximo, 10 metros da via pública ou da via de acesso. 5.1.3 Vias de acesso para viaturas 5.1.3.1 Largura mínima: 6m. 5.1.1.2 Suportar viaturas com peso de 25.000kgf. 5.1.3.3 Desobstrução em toda a largura. 5.1.3.4 Altura livre mínima de 4,5 m. 5.1.3.5 A via de acesso deve distar, no máximo, 30 metros da edificação, quando não houver previsão de sistema de hidrante, ou 10 metros do hidrante de recalque, quando houver previsão da medida “sistema de hidrantes e mangotinhos”. 5.1.3.6 É recomendável que todas as edificações com altura superior a 6 metros a serem construídas possuem um afastamento de via pública ou de via de acesso inferior a 10 metros, a fim de possibilitar a utilização da viatura Auto Escada no auxilio de ações de salvamento e no combate a incêndio. Após verificado estes itens mostrar placa – M.... Este local há acesso de veículos de socorro e salvamento. – Foi atendido. 6) Instrução técnica n° 08/2017 - 2ª edição – saídas de emergência em edificações; ver itens subitens e alíneas. 5.4.2 Larguras mínimas a serem adotadas. As larguras mínimas das saídas de emergência, em qualquer caso, devem ser as seguintes : a) 1,10 m, correspondente a duas unidades de passagem de 55,0 cm, para ocupações em geral, ressalvando o disposto a seguir; b) 1,65 m, correspondente a três unidades de passagem de 55,0 cm, para escadas, os acessos (corredores e passagens) a descarga, nas ocupações do grupo H, divisão H-2 e h-3; c) 1,65 m, correspondente a três unidades de passagem de 55,0 cm, para as rampas, acessos (corredores e passagens) e descarga, nas ocupações do grupo H, divisão H-2; d) 2,20 m, correspondente a quatro unidades de passagem de 55,0 cm, para as rampas, acesso às rampas (corredores e passagens) e descarga das rampas, nas ocupações do grupo H, divisão H-3. Existem corredores com largura menor que 2,20 cm verificar se poderá e/ou não. 5.8.2.6 Para auxilio dos deficientes visuais, os corrimãos das escadas deverão ser contínuos, sem interrupção nos patamares, prolongando-se, sempre que for possível, pelo menos 20,0 cm do inicio e termino da escada com suas extremidades voltadas para a parede ou com solução alternativa. Tabela 1: Classificação das edificações quanto à altura – Tabela 2: Classificação das edificações quanto às suas dimensões em planta – Tabela 3: Classificação das edificações quanto às suas características construtivas – Tabela 4: Dados para o dimensionamento das saídas – Tabela 5: Distancias máximas a serem percorridas – Tabela 6: Número de saídas e tipos de escada. – Foi atendido. 3) Sistema de proteção por extintores portáteis ou sobre rodas Ver itens subitens e alineas a)indicar as unidades extintoras; b) quando forem usadas unidades de extintores com capacidade diferentes de um mesmo agente, deve ser indicada à capacidade ao lado de cada símbolo; c)detalhe de instalação do extintor de incêndio. 5.2.3 Extintores sobre rodas 5.2.3.1 Os extintores de incêndio sobre rodas devem ser instalados para a proteção de áreas de alto risco onde seja necessária alta vazão de agente extintor, maior tempo de descarga e alcance de jato e maior quantidade de agente extintor, tais como: postos de combustíveis, helipontos, subestações elétricas e outros locais onde houver manipulação e/ou armazenamento de explosivos, inflamáveis ou combustíveis cujos reservatórios não estejam enterrados, quando houver exigência por outra Instrução Técnica ou NBR complementar. 5.2.3.2 Os extintores sobre rodas são complementares aos extintores portáteis requeridos para a edificação ou área de risco, devendo ser instalados em pontos estratégicos, sendo sua proteção restrita ao nível do piso em que se encontram. 5.2.3.3 A distância máxima a ser percorrida para se atingir extintores sobre rodas deve ser de uma vez e meia os valores estabelecidos para os extintores portáteis. – Foi atendido. 4) Possui uma a central – TI Tecnologia e Informação – Verificar se há alguma medida preventiva especial para as proximidade. – Foi verificado. 5) Existe uma central de gases medicinais e odontológicos – Memorial descritivo o material – capacidade como é armazenado e/ou utilizado – ver NBR especifica e se há alguma medida preventiva especial para o local. – Foi atendido. 6) Motogerador - Preencher o formulário F-10, Anotação e Responsabilidade Técnica o RT - Mostrar área de risco – Ver simbologia da it – inserir na legenda. – Foi apresentado. 7) Apresentar o memorial descritivo do calculo de isolamento de risco, e apresentar em planta os dimensionamentos e distancias ver instrução técnica 05 – separação entre edificações (isolamento de risco); – Foi apresentado. 8) Adotar escala que permita a visualização dos sistemas e equipamentos de segurança contra incêndio e pânico, preferencialmente 1:100, contudo serão aceitas escalas intermediarias e padronizadas que variem de 1:50 a 1:200; – Foi adotado. 9) Sistema de alarme e detecção de incêndio – Instrução Técnica 14 – Ver item e subitem e alíneas 5.6.1 Caso a central não esteja localizada junto à entrada da edificação, recomenda-se a instalação de um painel repetidor ou painel sinóptico próximo da entrada da edificação. 5.6.2 A central não pode ser instalada próxima a materiais inflamáveis ou tóxicos. O local deve ser ventilado e protegido contra a penetração de gases e fumaça. 5.6.3 A central deve ser instalada de forma que sua interface de operação (teclado/visor) fique a uma altura entre 1,40 m e 1,60 m do isso acabado, para operação em pé; para operadores sentados, a interface de operação dever estar entre 0,90m e 1,20m do piso acabado, para melhor visualização das informações. 5.6.6 Deve–se prever um espaço livre mínimo de 1m² em frente à central, destinando à sua operação e manutenção preventiva e corretiva. 5.8 A distancia máxima a ser percorrida por uma pessoa, em qualquer ponto da área protegida até o acionador manual mais próximo, não pode ser superior a 30 (trinta) metros. 5.9 Preferencialmente, os acionadores manuais devem ser localizados nas áreas comuns de acesso e/ou circulação, próximo aos pontos de fuga ou próximo aos equipamentos de combate a incêndio, como extintores ou hidrantes. 5.10 Os acionadores manuais devem ser instalados a uma altura entre 0,90m e 1,35 m do piso acabado, na forma embutida ou de sobrepor, na cor vermelho segurança. 5.11 Nas edificações com mais de um pavimento, devem ser previstos pelo menos um acionador manual em cada pavimento. Os mezaninos estarão dispensados esta exigência, caso o acionador manual do piso principal dê cobertura/caminhamento para área do mezanino, atendendo o item 5.8. 5.13 Quando houver exigência de sistema de detecção para uma edificação, será obrigatório a instalação de detectores nos entreforros e entrepisos (pisos falsos) que contenham instalações com materiais combustíveis. – Foi atendido. 10) Sistema de hidrantes e mangotinhos para combate a incêndio; instrução técnica 17. indicar os hidrantes ou mangotinhos; 5.7 Distribuição dos Hidrantes e ou Mangotinhos 5.7.1 Os pontos de tomada de água devem ser posicionados: a) nas proximidades das portas externas, escadas e/ou acesso principal a ser protegido, a não mais de 10m; b) em posições centrais nas áreas protegidas, devendo atender a alínea a obrigatoriamente; c) fora das escadas ou antecâmaras de fumaça; d) de 1,0 a 1,5 m do piso. b)indicar as botoeiras de acionamento da bomba de incêndio; C.2 Bombas de incêndio acopladas a motores elétricos C.2.1 As bombas de incêndio dos sistemas de hidrantes e de mangotinhos podem dispor de dispositivos para acionamento automático ou manual. c) indicar o dispositivo responsável pelo acionamento no barrilete, quando o sistema de acionamento for automatizado, bem como, a localização do acionador manual alternativo da bomba de incêndio em local de supervisão predial, e com permanência humana constante; C.1.2.1 As casas de bombas quando estiverem em compartimento enterrado ou em barriletes, deverão possuir acesso no mínimo através de escadas do tipo marinheiro, sendo que o barrilete deve possuir no mínimo 1,5 m de pé direito – É toda a tubulação que se origina de um reservatório superior e que possui a função de alimentar todos os ramais prediais através das suas colunas de distribuição. Se fecharmos o registro de barrilete de um prédio todo o abastecimento de água fica interrompido. d) indicar o registro de recalque bem como detalhe que mostre suas condições de instalação; e) indicar o reservatório de incêndio e sua capacidade; B.1 Geral B.1.1 Quando o reservatório atender a outras abastecimentos, as tomadas de água destes devem ser instaladas de modo a garantir o volume que reserve a capacidade efetiva para combate, devendo a saída de incêndio ser pelo fundo e a de consumo pela lateral desse reservatório. Na impossibilidade da saída de consumo ficar na lateral do reservatório, o tudo d`água de consumo deverá ser envelopado com concreto, no trecho da RTI. B.1.2 A capacidade efetiva do reservatório deve ser mantida permanentemente. B.1.3 A construção do reservatório deve ser em concreto armado ou metálico, obedecendo aos requisitos desta IT. Podem ser utilizados reservatórios confeccionados com outros materiais, deste que garanta-se as resistências: ao fogo, mecânicas e intempéries. B.1.3.1 Os reservatórios construídos em fibra, além dos requisitos desta IT, deve ser totalmente protegido por parede resistente ao fogo. B.1.4 O reservatório deve ser provido de sistemas de drenagem e ladrão conveniente dimensionados e independentes. Os drenos podem partir do fundo do reservatório. B.1.5 É recomendado que a reposição da capacidade efetiva seja efetuada à razão de 1LPM por metro cúbico de reserva. B.1.6 O reservatório pode ser tanque de acumulação de água para resfriamento de máquinas, refrigeração de ar condicionado, ou até uma piscina da edificação a ser protegida, deste que garantida a reserva efetiva permanente. f) indicar a bomba de incêndio principal e jockey (quando houver) com indicação de pressão, vazão e potência; g) quando forem usadas mangueiras de incêndio e esguichos com comprimentos e requintes diferentes, devem ser indicados ás respectivas medidas ao lado do símbolo do hidrante; h) deve contar a perspectiva isométrica completa (sem escala e com contas); i) deve constar o detalhe da sucção quando o reservatório for subterrâneo ou ao nível do solo; j) quando o sistema de abastecimento de água for através de fonte natural (lagoa, logo, açude), indicar sua localização; k) quando for utilizado o mesmo reservatório de consumo, indicar as tomadas de água para cada sistema. – Foi atendido. 11) Instrução técnica N° 02 Terminologia de proteção contra incêndio e pânico Ver itens – 4.12 Altura ascendente: é a medida em metros entre o ponto que caracteriza a saída ao nível de descarga, sob a projeção do paramento externo da parede da edificação, ao ponto mais baixo do nível do piso do pavimento mais baixo da edificação; 4.13 Altura da edificação ou altura descendente: é a medida em metros entre o ponto que caracteriza a saída ao nível de descarga, sob a projeção do paramento externo da parede da edificação, ao piso do último pavimento, excluindo o ático, casa de máquinas, elevação para acessar equipamentos industriais, barrilete, reservatório d`água, pavimento superior da cobertura – duplex – e assemelhados; havendo mais de um nível de descarga em uma edificação, a altura a ser considerada será a menor; – Foi atendido. 12) As correções deverão serem mencionadas no FAT, se foram atendidas ou não, fundamentar a medida adotada. – Foram apresentados. Venho por meio deste, solicitar que o Projeto de Gases da UPA sejam apresentados no ato do Pedido de Vistoria. ______________________________________ Marcelízio Eustáquio Caixeta CREA/MG: 68.259/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |