MEMORIAL DE  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Logradouro Público/n°: Rua Otavio de Brito nº 15 - Bairro Centro - Patrocínio/MG

Responsável pelo Uso: Município de Patrocínio

Altura(s) da Edificação (m): 11,25

Ocupação: H – Serviço de Saúde e Institucional – H3 – Hospital e Assemelhado.

Data: 24/08/2018.

ART: 14201800000004744471

Definição:

O sistema de Iluminação de Emergência é o conjunto de componentes e equipamentos que, em funcionamento, proporciona a iluminação suficiente e adequada pra permitir a saída fácil e segura do publico para o exterior, no caso de interrupção da alimentação normal; como também proporciona a execução das manobras de interesse da segurança e intervenção de socorro e garanta a continuação do trabalho naqueles locais onde não possa haver interrupção da iluminação.

Determinação da Utilização de Iluminação:

A iluminação de emergência devera ser projetada em conformidade com a NBR 10898 e IT 13. Os pontos de iluminação de emergência estão distribuídos em locais de circulação, escadas e Hall de descarga, conforme projeto. A distancia máxima entre dois pontos de iluminação de aclaramento deve ser no máximo de 15 m. Ponto a ponto ou deve ser equivalente a quatro vezes a altura da instalação deste em relação ao nível do chão. Possuem quatro formas de iluminação de emergência:

1ª Bloco autônomo de iluminação: E um aparelho de iluminação de emergência, com lâmpada incandescentes ou fluorescentes. Acendem automaticamente na falta de energia, através de sua bateria recarregável. Possuem sistema de fixação parede/teto e botões de teste para verificação do acionamento automático, esta tem que suportar uma temperatura de ate 70°C. Em 1 hora de uso sem deformação no corpo da mesma ela também possuem duas lâmpadas de 8W cada tendo autonomia de 4 horas para uma lâmpada e 2 horas para duas lâmpadas.

2ª Bloco autônomo de iluminação não permanente: E um aparelho de iluminação de emergência que possui as mesmas características das citadas acima com algumas diferenças sendo, possuem um bateria de automóvel de 12 V. As lâmpadas são dois faróis de 55 W cada tendo autonomia de ate 10 horas e possuindo um fluxo luminoso bem maior que a de 8 W.

3ª Bloco autônomo de iluminação não permanente de balizamento: E um aparelho de iluminação de emergência que composto por um símbolo luminoso que indica a rota de fuga ou a saída este possui uma lâmpada de 60 W tendo autonomia por 6 horas.

4ª Iluminação permanente por grupo motogerador: E um sistema no qual as lâmpadas da edificação estão interligadas a uma central de iluminação de emergência que comanda o Motogerador que e um equipamento cuja força provem da explosão do combustível misturado ao ar, com finalidade de gerar energia elétrica. Ao empregar este sistema devera estar anexado ao PSCIP o atestado de abrangência do grupo motogerador, mostrado informações do gerador de energia adotado.

Luminária Utilizada:

Nesta edificação foi adotada a 1ª luminária citada acima para utilização de iluminação de emergência, a instalação da luminária bem como os materiais elétricos utilizados deve atender a NBR 6150 e NBR 5410 e a IT 13 do CBMMG.

_________________________________

Marcelízio Eustáquio Caixeta – Eng. Civil

CREA: 68.259/D